鉄筋コンクリート造チェックシート

| 検査項目 |  | 内容 | 確認日付 |  | 備考 | 一次判定 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工者 | 監理者 |  | 二次判定 年 月 日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 検査 方法 | 結果 |  | 備考 |
|  |  |  |  |  |  |  | 一次 | 二次 |  |
| ①全体 | 工程全体の配筋状況 | １．乱れ、踏荒し、波打ち、たるみの有無 | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | 共通 | １．柱、はり、壁及びｽﾗﾌﾞの位置 | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ２．かぶり厚さの確保 | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ３．鉄筋の材質 | / | / |  | Ｃ |  |  |  |
| ②地盤・基礎 | 支持地盤 | １．支持地盤の位置、種類及び地耐力等 | / | / |  | Ｃ |  |  |  |
|  | 基礎形状 | １．基礎の種類．くいの工法、長さ、径、位置及び偏心等 | / | / |  | Ｃ |  |  |  |
|  | ベース | １．ﾍﾞｰｽ寸法．主筋の径、本数及び間隔．偏心による補強等 | / | / |  | Ｃ |  |  |  |
|  | 地中ばり | １．地中ばりの断面寸法．主筋の径、本数、位置、定着方法及び継手（位置、長さ）．あばら筋の位置、径、間隔及び形状．偏心による補強等 | / | / |  | Ｃ |  |  |  |
| ③柱 | 柱主筋 | １．柱の断面寸法．主筋の径、本数及び配置（方向） | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ２．２段筋の位置（間隔） | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ３．柱頭鉄筋の止まり高さ及び主筋出隅のﾌｯｸ | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | 継手 | １．主筋の継手位置、長さ、主筋出隅のフック | / | / |  | Ｃ |  |  |  |
|  | 帯筋 | １．帯筋の径、間隔、本数（副帯筋共）及び形状 | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ２．主筋絞り部、折曲げ部の帯筋補強 | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ３．仕口部分の帯筋の配置 | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ４．第一帯筋と柱頭拘束帯筋の位置 | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ５．帯筋のフック形状、あそび及び結束 | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
| ④はり | はり主筋 | １．はりの断面寸法．主筋の径、本数及び位置 | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ２．二段筋の第一段筋との間隔及びスパン内の長さ | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | 定着・継手 | １．はり主筋の水平呑込み長さ及び定着長さ | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ２．継手の位置及び長さ | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ３．はり主筋出隅部の継手末端フック | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | ふかし・ 貫通孔補強 | １．ふかし部主筋及び補強筋．貫通孔補強筋又は既製認定品．貫通孔と主筋の離れ．複数の貫通孔の局所集中の禁止 | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | あばら筋 | １．あばら筋の径、本数（副あばら筋共）及び間隔 | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |

| 検査項目 |  | 内容 | 確認日付 |  |  | 備考 | 一次判定 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工者 |  | 監理者 |  | 二次判定 年 月 日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 検査 方法 | 結果 |  | 備考 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一次 | 二次 |  |
| はり | あばら筋 | ２．あばら筋のフック形状、あそび及び結束 | / |  | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
| ⑤スラブ（庇及び階段を含む） | スラブ筋 | １．スラブ厚さ寸法．鉄筋径及び間隔 | / |  | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ２．主筋配置（短辺・長辺及びベンド配筋）及び支持条件 | / |  | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | 定着・ 重ね継手 | １．定着長さ及び方法（はり・隣接スラブ・段差スラブ定着） | / |  | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ２．片持スラブの定着及び上端筋の位置確保 | / |  | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ３．継手の位置及び長さ | / |  | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 補強筋等 | １．床スラブの出入隅部の補強 | / |  | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ２．開口部補強 | / |  | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ３．階段部配筋及び定着・補強筋 | / |  | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
| ⑥壁 | 壁筋 | １．壁厚寸法．鉄筋の径、間隔及び位置 | / |  | / |  | Ｃ |  |  |  |
|  | 定着・ 重ね継手 | １．定着長さ及び方法（はり・柱・スラブ・壁定着） | / |  | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ２．重ね継手の位置及び長さ | / |  | / |  | Ｃ |  |  |  |
|  | 補強筋等 | １．開口部補強配筋 | / |  | / |  | Ｃ |  |  |  |
|  |  | ２．スリット（完全・部分）の位置、形状及び配筋 | / |  | / |  | Ｃ |  |  |  |
| ⑦その他 | 設備配管等 | １．設備配線管の配置 | / |  | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | ガス圧接継手 | １．圧接部の形状等 | / |  | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ２．強度 | / |  | / |  | Ｃ |  |  |  |
|  | 特殊鉄筋継手 | １．認定、評定工法 | / |  | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | 型枠及び既存打設部分状況 | １．型枠及び支柱の締付け並びに清掃状況 | / |  | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ２．型枠支柱存置期間 | / |  | / |  | Ｃ |  |  |  |
|  |  | ３．コンクリート打設後の養生 | / |  | / |  | Ｃ |  |  |  |
|  |  | ４．コンクリートの調合及び圧縮強度 | / |  | / |  | Ｃ |  |  |  |
| 検査時に必要な図書 |  | - 工事監理報告書 - 認定・評定等の写し - 確認図書・設計図書 - 鉄筋材料（ﾐﾙｼｰﾄ） - ｺﾝｸﾘｰﾄ配合報告書・圧縮強度試験結果報告書 - 鉄筋圧接引張り試験結果報告書 |  | - 工事写真（中間検査時に隠蔽される部位で各工程の施工監理上重要な箇所） - その他 |  |  |  |  |  |  |

※　太線枠内は記入しないでください。

鉄筋コンクリート造チェックシート検査項目解説

鉄筋コンクリート造の建築物にあっては，構造耐力上重要な部位が，確認申請書及び添付図書のとおりに施工されているかどうかを重点的に検査する。

１　検査項目「①全体」

「工程全体の配筋状況」

・　各部位の検査に先だって，工程全体の配筋状況を見渡し，鉄筋の乱れ，踏み荒し，波打ち又はたるみ等がなく，整然と配筋されているかどうかを確認する。

「共通」

・　はり，壁及びスラブの位置を確認する。

・　かぶり厚さについては，令第７９条による規定で明確な数値が記載されているので，これが確保されているか確認する。

・　鉄筋の材質等は，圧延マークや色別表示による確認方法もあるが，一般的には，ミルシートで確認する。

２　検査項目「②地盤・基礎」

「支持地盤」

・　根切り底の土質及び地耐力等を確認する。

「基礎形状」

・　基礎の種類，配筋状況及び型枠組立状況等を確認する。

・　杭打ち施工結果報告書等で工法，長さ，径，位置及び杭の芯ずれ等を確認し，杭頭処理や杭頭補強の状況を確認する。

「ベース」

・　工事監理報告により，ベース寸法，主筋の径，本数，間隔及び偏心による補強等を確認する。また，配筋状況及び型枠組立状況等を確認する。

「地中ばり」

・　地中ばりの断面寸法，主筋の径，本数，位置，定着方法及び継手並びにあばら筋の位置，径，間隔及び形状並びに偏心による補強等を確認する。また，配筋状況及び型枠組立状況等を確認する。

３　検査項目「③柱」

「柱主筋」

・　柱筋リストで柱の断面寸法，主筋の径，本数及び配置方向等を確認する。特に柱主筋の配置がＸ，Ｙ方向を取り違えている場合があるので注意する。

・　柱筋リストで２段筋の位置，間隔及び押え補助帯筋の状況を確認する。

・　架構詳細図又は仕様書等で柱頭鉄筋の止まり高さ及び主筋の出隅のフック等を確認する。

「継手」

・　架構詳細図又は仕様書等で主筋の継手の位置及び重ね継手の長さを確認する。また，柱出隅部分の重ね継手における主筋端部のフックを確認する。

「帯筋」

・　柱筋リスト，架構詳細図又は仕様書等で帯筋の径，間隔，本数及び形状を確認する。また，柱出隅部分の重ね継手における主筋端部のフックを確認する。

・　架構詳細図又は仕様書等で主筋絞り部・折曲げ部の帯筋補強，仕口部分の帯筋の配置並びに第一帯筋と柱頭拘束帯筋の位置を確認する。

・　仕様書等で帯筋のフック形状を確認する。また，帯筋のあそび及び結束状況に注意する。

４　検査項目「④はり」

「はり主筋」

・　はり筋リストではりの断面寸法並びにはり主筋の径，本数及び位置を確認する。

・　二段筋（中吊り筋）の第一段筋との間隔の確保及びスパン内の長さ等を確認する。

「定着・継手」

・　はり主筋の水平呑込み長さ及び定着長さ並びに継手の位置及び重ね継手の長さ等を確認する。

・　はり主筋出隅部の重ね継手末端部のフックを確認する。

「ふかし・貫通孔補強」

・　ふかし部主筋及び補強筋等の方法は適切か。貫通孔補強筋が適切であるか。また，既製認定品の場合には認定番号及び仕様等の要件を満たしているか確認する。

・　貫通孔と主筋の離れ及び複数貫通孔の局所集中がないかを確認する。

「あばら筋」

・　はり筋リストであばら筋の径，本数及び間隔を確認する。また，フック形状，あそび及び結束状況も確認する。

５　検査項目「②スラブ」

「スラブ筋」

・　スラブ筋リストでスラブ厚さ寸法並びにスラブ鉄筋の径及び間隔等を確認する。

・　主筋と配力筋の方向が正しいか，又ベンド位置及び支持条件が適切か確認する。

「定着・重ね継手」

・　定着長さ及び方法（はり・隣接スラブ・段差スラブ定着）を確認する。

・　片持スラブの定着長さ及び上端筋の位置が適切に確保されているかを確認する。

・　継手の位置及び重ね継手長さが適切か確認する。

「補強筋等」

・　スラブの出入隅部，開口部及び階段部の定着及び補強筋が適切か確認する。

６　検査項目「⑥壁」

「壁筋」

・　壁筋リストで壁厚寸法並びに壁筋の径，間隔及び位置等を確認する。

「定着・重ね継手」

・　定着長さ及び方法（はり・柱・スラブ・隣接壁定着）を確認する。

・　重ね継手の位置及び長さが適正に確保されているか確認する。

「補強筋等」

・　架構詳細図又は仕様書等で開口部補強筋が適切か確認する。また，スリットの位置，形状及び配筋等を確認する。

７　検査項目「⑦その他」

「設備配管等」

・　ＣＤ管等の設備配線管が局所集中したり，主筋に沿って長い距離を接触していないか確認する。

「ガス圧接継手」

・　圧接部の形状，継手位置及び隣合う間隔等が適正か確認する。

・　圧接部の強度については，超音波探傷試験又は引張試験成績書等で確認する。

「特殊鉄筋継手」

・　特殊な鉄筋継手については，認定又は評定により承認された工法の施工要領書で確認する。

「型枠及び既存打設部分状況」

・　型枠，支柱の締付け及び清掃状況を確認する。

・　型枠支柱存置期間及びコンクリート打設後の養生が適切に行われているか確認する。

・　コンクリートの調合及び圧縮強度試験について確認する。